Санкт-Петербургский Государственный

Университет Информационных Технологий,

Механики и Оптики.

Расчетное задание №1

Расчет искусственного освещения рабочих мест

Студент:

_________________

группа 4810

Преподаватель:

_________________

Санкт-Петербург

2008 г.

Задание:

Помещение вычислительного центра для программистов имеет размеры: А=10 м; В= 7 м; Н=4 м. Тип светильника ЛОУ 1П.

| Норма освещенности согласно СНиП 23-05-95 | Е=300 лк. |
| --- | --- |
| Коэффициент запаса | Кз=1,5 |
| Коэффициент неоднородности овещения | Z=1,1 |
| Число ламп (шт) Х мощность ламп (Вт) | 2х80 |
| Длина светильника | Lсв=1540 мм=1,54 м |
| Светильник преимущественно прямого света |  |
| λнв=Lмс/h | λнв=1,4÷1,6 |
| Высота рабочей поверхности над уровнем пола | hрп=0,8 м |
| Коэффициент отражения светового потока от потолка ρ | ρп=70% |
| Коэффициент отражения светового потока от стен | ρп=50% |
| Коэффициент отражения светового потока от рабочей поверхности | ρп=10% |

h – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью.

h=H-(hрп+hсв)=4-0,8-0,5=2,7

λнв=1,4÷1,6

λнв=Lмс/h

т.о. Lмс=1,6*2,7=4,32 м

nв=В/Lмс=1,62,

т.о. принимаем число рядов светильников 2

i – индекс помещения

Ближайшее значение индекса помещения 1,5

η – коэффициент использования светового потока

η=0,5

Фр – световой поток одного ряда светильников

Так как согласно характеристикам светильников с люминесцентными лампами  в светильнике типа ЛОУ 1П применяются лампы мощностью 40 Вт и 80 Вт , то для светильной установки можно выбрать, например, лампы типа ЛХБ 40-4 или ЛДЦ 80-4 со световыми потоками Фл1=2450 и Фл2=3380.

Если в двухместном светильнике ЛОУ 1П установить две лампы типа ЛХБ 40-4, то необходимое число светильников в ряду будет:

При применении ламп длина одного ряда светильников составит Lр=7*1240=8 680 мм

Если в двухместном светильнике ЛОУ 1П установить две лампы типа ЛХБ 80-4, то необходимое число светильников в ряду будет:

При применении ламп длина одного ряда светильников составит Lр=6*1540=9 240 мм

Целесообразно выбрать вариант с использованием ламп ЛХБ 80-4 т.к. светильники будут устанавливаться в ряду без разрывов, обеспечивая наиболее равномерное освещение.

Определим расчетную освещённость на рабочей поверхности Ер:

лк

Расчет считаем законченным, т.к. отклонение от расчетной освещенности не более допустимых  +20% ÷ -10%

По полученным данным строим схему размещения светильников в помещении.

Схема размещения светильников в помещении в плане и разрезе.